## Sheet2
中央空调末端清洗项目清单明细
工程名称：空调末端清洗消毒
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 风口清洗消毒 |  | 个 | 4600
2 | 滤网清洗消毒 |  | 个 | 4600
3 | 风机盘管及风管清洗消毒 |  | 台 | 2300
4 | 合计 |  |  |  |  | 0
1、以风机盘管为单位：包括表冷器、回风箱、蜗壳、叶轮、风口、检查电机、冷凝水盘的清洗消毒等工作；
2、根据《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS396-2012）标准对末端开展清洗、消毒作业，每台表冷器、回风箱、风轮、风口、冷凝水盘每年至少清洗一次。
3、风机盘管清洗步骤：清洗前检查-停机-清洗过滤网-清洗翅片-清洗蜗壳及叶轮-清洗检查电机-清洗表冷器-清洗箱体-清洗接水盘-安装过滤网-检查进回水电磁阀-检查进回水软接-机组运行。
4、清洗标准：过滤网无灰尘和污垢；翅片需要用药剂清洗，在用清洗清洗，禁止纯药水清洗；叶轮无灰尘，壳体支座干净；电机边框无污渍，电机无破坏；箱体表面干净，无灰尘；确保阀门打开，软接保温是否完好；清洗前要做好楼道和墙面的防护；清洗完成品保护，确保机组运行无异常噪音，过滤网齐全，翅片无损坏，阀门软接完好。
5、施工安全：清洗前确保电线绝缘，保证清洗过程中不漏电。文明、安全施工，现场树立公示公告牌、警示标志等，施工人员必须统一着装、配戴工作牌。安全、人身伤害等事故和由此产生的法律、经济责任概由供应商负责。给采购人、第三人造成人身、财产损害均由供应商承担法律、经济赔偿责任。
6、清洗完成后需提供具有检测资质的第三方检测报告。